## 제·개정 이력
제·개정 이력 |  |  | 문서 번호
JS-PSM-224
제·개정 차수 번호 | 제·개정 일자 | 내용 | 비고
0 | 2023. 11. 01 | 제 정

## H-2312 제조공정
|  | 안전밸브 및 파열판 명세 | [11 empty] | 문서 번호 |  | JS-PSM-224
[14 empty] | 제•개정 일자 |  | 2023-11-01
[공정명 : H-2312 제조공정] (DWG. J1-PID-1101/1102B/1103/1104/9901)
No. | 계기번호 | 내용물 | 상태 | 배출용량 (kg/hr) | 정격용량 (kg/hr) | 노즐크기 |  | 보호기기 압력 |  |  | 안전밸브 등 |  |  | 정밀도 (오차 범위) | 배출 연결 부위 | 배출 원인 | 형식
[6 empty] | 입구 (inch) | 출구 (inch) | 기기 번호 | 운전 (MPa) | 설계 (MPa) | 설정 (MPa) | 몸체 재질 | TRIM 재질 |  |  |  |  | 인증기관
1 | RD-1101A/B | CTFE | G | 5217 | 27375 | 2 | 2 | V-1101 | 0.785 | 0.98 | 0.98 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판 |  | CTFE와 Br2 반응시 발열반응
2 | PSV-1101A/B | CTFE | G | 5217 | 15382 | 2 | 3 | V-1101 | 0.785 | 0.98 | 0.98 | A216 WCB | STS316 | ±3% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
3 | RD-1101C/D | CTFE | L | 5.8 | 7714 | 1/2 | 1/2 | P-1100 Dis line | 0.727 | 0.98 | 0.892 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO V-1101 | Thermal Expansion | 파열판 |  | 펌프와 밸브사이 액봉방지용
4 | PSV-1101C/D | CTFE | L | 5.8 | 3549 | 1/2 | 1 | P-1100 Dis line | 0.727 | 0.98 | 0.892 | A216 WCB | STS316 | ±3% 이내 | TO V-1101 | Thermal Expansion | Conventional | KOSHA
5 | PSV-1101E | CTFE | L | 5.5 | 3549 | 1/2 | 1 | P-110O Suc line | 0.49 | 0.98 | 0.892 | A216 WCB | STS316 | ±3% 이내 | TO P-1100 Dis line | Thermal Expansion | Conventional | KOSHA
6 | RD-1101F/G | CTFE | L | 5.5 | 13850 | 1/2 | 1/2 |  | 0.727 | 0.98 | 0.892 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | Thermal Expansion | 파열판 | KOSHA
7 | PSV-1101F/G | CTFE | L | 5.5 | 5637 | 1/2 | 1 |  | 0.727 | 0.98 | 0.892 | A216 WCB | STS316 | ±3% 이내 | TO SCRUBBER | Thermal Expansion | Conventional | KOSHA
8 | RD-1103A/B | Br₂, H-2312 | G | 10312 | 16604 | 3 | 3 | V-1102 | 0.147 | 0.49 | 0.49 | 316SS + PFA Coating | 316LSS + PFA Liner | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
9 | PSV-1103A/B | Br₂, H-2312 | L | 10312 | 123995 | 3 | 4 | V-1102 | 0.147 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8M | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | 액체의 압력을 개방하는 용도
10 | PSV-1117A/B | CTFE | G | 68.6 | 463 | 1/2 | 1 | C-1101A/B DISCH | 0.235 | 0.49 | 0.3 | A216 WCB | STS316 | ±0.015 이내 | TO C-1101A/B PIPE | Closed Outlet | Conventional | KOSHA
11 | PSV-1121 | Brine | L | 2.9 | 3749 | 3/4 | 1 | E-1101 Shell Brine | 0.294 | 0.49 | 0.49 | A216 WCB | STS316 | ±0.015 이내 | SAFETY AREA (TO UPID-9903) | Thermal Expansion | Conventional | 액체의 압력을 개방하는 용도
12 | RD-1124 | CTFE, Br₂, H-2312 | L+G | 914 | 4406 | 1 | 1 | V-1105 | 0.01 | 0.49 | 0.49 | 316SS + PFA Coating | 316LSS + PFA Liner | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
13 | PSV-1124 | CTFE, Br₂, H-2312 | G | 914 | 1632 | 1 | 2 | V-1105 | 0.01 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8M | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
14 | PSV-1129 | Potable water | L | 0.7 | 2009 | 1/2 | 1 | T-1101 | 0.01 | 0.186 | 0.147 | A351 CF8M | STS316 | ±0.015 이내 | V-1107 | Thermal Expansion | Conventional | KOSHA
15 | RD-1131A/B | H-2312 | G | 5877 | 11089 | 1.5 | 1.5 | DR-1101A/B | 0.049 | 1.196 | 0.49 | 316SS + PFA Coating | 316LSS + PFA Liner | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
16 | PSV-1131A/B | H-2312 | G | 5877 | 6359 | 1.5 | 2 | DR-1101A/B | 0.049 | 1.196 | 0.49 | A351 CF8M | STS316 | ±3% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
17 | RD-1137 | CTFE, H-2312 | G | 8639.4 | 18165 | 2 | 2 | V-1106 | 0 | 0.49 | 0.49 | 316SS + PFA Coating | 316LSS + PFA Liner | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
18 | PSV-1137 | CTFE, H-2312 | G | 8639 | 10791 | 2 | 3 | V-1106 | 0 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8M | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA

## H-4622 제조공정
|  | 안전밸브 및 파열판 명세 | [11 empty] | 문서 번호 |  | JS-PSM-224
[14 empty] | 제•개정 일자 |  | 2023-11-01
[공정명 : H-4622 제조공정] (DWG. J1-PID-1201A/1201B/1201C/1201D/1201E/1202A/1202B/1202C/1202D/1202E/1203)
No. | 계기번호 | 내용물 | 상태 | 배출용량 (kg/hr) | 정격용량 (kg/hr) | 노즐크기 |  | 보호기기 압력 |  |  | 안전밸브 등 |  |  | 정밀도 (오차 범위) | 배출 연결 부위 | 배출 원인 | 형식
[6 empty] | 입구 (inch) | 출구 (inch) | 기기 번호 | 운전 (MPa) | 설계 (MPa) | 설정 (MPa) | 몸체 재질 | TRIM 재질
1 | RD-1201A~D | CTFE, H-2312 | G | 4404.6 | 18165 | 2 | 2 | V-1201A/B | 0.01 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
2 | PSV-1201A~D | CTFE, H-2312 | G | 4404.6 | 10791 | 2 | 3 | V-1201A/B | 0.01 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional
3 | RD-1202A~E | CTFE, H-2312 | G | 19970 | 24999 | 4 | 4 | R-1201A~E | 0.02 | 0.098 | 0.098 | 316SS | 316LSS | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
4 | PSV-1202A~E | Cooling Water | L | 11.7 | 4493 | 0.75 | 1 | E-1202A~E Cooling Water side | 0.294 | 0.735 | 0.735 | A216 WCB | STS316 | ±3% 이내 | SAFETY AREA (TO UPID-9903) | Thermal Expansion | Conventional | 액체방출
5 | PSV-1203A/B | H-2312, H-4622 | L | 59.3 | 7261 | 0.5 | 1 | P-1203A/B DIS | 0.206 | 0.87 | 0.87 | A351 CF8 | STS316 | ±3% 이내 | TO P-1203A/B Suc | Closed Outlet | Bellows
6 | PSV-1204A~E | Cooling Water | L | 8.5 | 3669 | 0.75 | 1 | E-1203A~E Cooling Water side | 0.294 | 0.49 | 0.49 | A216 WCB | STS316 | ±0.015 이내 | SAFETY AREA (TO UPID-9903) | Thermal Expansion | Conventional | 액체방출
7 | PSV-1207A~E | Brine | L | 0.3 | 3780 | 0.75 | 1 | E-1201A~E Shell BRR | 0.294 | 0.49 | 0.49 | A216 WCB | STS316 | ±0.015 이내 | SAFETY AREA (TO UPID-9903) | Thermal Expansion | Conventional | 액체방출
8 | PSV-1208 | Brine | L | 1.4 | 3780 | 0.75 | 1 | E-1204 Shell BRR | 0.294 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | SAFETY AREA (TO UPID-9903) | Thermal Expansion | Conventional | 액체방출
9 | RD-1211A~J | H-2312 | G | 1917 | 4287 | 1 | 1 | T-1201A~E | 0.02 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | Cooling Medium Failure | 파열판
10 | PSV-1211A~J | H-2312 | G | 1917 | 3785 | 1 | 2 | T-1201A~E | 0.02 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 | TO SCRUBBER | Cooling Medium Failure | Conventional | KOSHA
11 | RD-1221A/B | H-2312, H-4622 | G | 2018 | 5021 | 1.5 | 1.5 | V-1202 | 0 | 0.49 | 0.186 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
12 | PSV-1221A/B | H-2312, H-4622 | G | 2018 | 2203 | 1.5 | 2 | V-1202 | 0 | 0.49 | 0.186 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
13 | RD-1222A/B | H-2312, H-4622 | G | 1327.8 | 4564 | 1 | 1 | T-1202 | 0.05 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
14 | PSV-1222A/B | H-2312, H-4622 | G | 1328 | 1681 | 1 | 2 | T-1202 | 0.049 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | 316SS | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
15 | RD-1223A/B | H-2312 | G | 1198 | 4564 | 1 | 1 | V-1203 | 0 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
16 | PSV-1223A/B | H-2312 | G | 1198 | 1681 | 1 | 2 | V-1203 | 0 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
17 | RD-1225A/B | H-4622 | G | 1329 | 5172 | 1 | 1 | V-1204 | 0 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
18 | PSV-1225A/B | H-4622 | G | 1329 | 1921 | 1 | 2 | V-1204 | 0 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
19 | PSV-1227A/B | CTFE, H-2312, N2 | L+G | 60.3 | 1590 | 1/2 | 1 | P-1205A/B DIS | 0.412 | 0.56 | 0.56 | A351 CF8 | STS316 | ±3% 이내 | TO P-1205 Suc | Closed Outlet | Conventional |  | 위치 확인 불가, PID와 노즐사이즈 불일치
20 | RD-1231A~J | H-2312, H-4622 | L | 19.1 | 15829 | 1/2 | 1/2 | ET-1201A~E | 0.0216 | 0.735 | 0.667 | 316SS | STS316 | ±3% 이내 | TO T-1201A~E | Thermal Expansion | 파열판
21 | PSV-1231A~J | H-2312, H-4622 | L | 19.1 | 6356 | 1/2 | 1 | ET-1201A~E | 0.0216 | 0.735 | 0.667 | A351 CF8 | STS316 | ±3% 이내 | TO T-1201A~E | Thermal Expansion | Conventional
Note on C26: PSV-1206A/B

## C4F6 제조공정
|  | 안전밸브 및 파열판 명세 | [11 empty] | 문서 번호 |  | JS-PSM-224
[14 empty] | 제•개정 일자 |  | 2023-11-01
[공정명 : n-C4F6 제조공정] (DWG. J1-PID-1301/1302/1303/1304A,B/5101)
No. | 계기번호 | 내용물 | 상태 | 배출용량 (kg/hr) | 정격용량 (kg/hr) | 노즐크기 |  | 보호기기 압력 |  |  | 안전밸브 등 |  |  | 정밀도 (오차 범위) | 배출 연결 부위 | 배출 원인 | 형식
[6 empty] | 입구 (inch) | 출구 (inch) | 기기 번호 | 운전 (MPa) | 설계 (MPa) | 설정 (MPa) | 몸체 재질 | TRIM 재질
1 | PSV-1301A/B | H-4622 | G | 738 | 1166 | 1 | 2 | R-1301 | 0.049 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
2 | RD-1301A/B | H-4622 | G | 738 | 3096 | 1 | 1 | R-1301 | 0.049 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
3 | PSV-1302A/B | H-4622 | G | 1954 | 2359 | 1.5 | 2 | V-1301 | 0.01 | 0.186 | 0.186 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
4 | RD-1302A/B | H-4622 | G | 1954 | 5478 | 1.5 | 1.5 | V-1301 | 0.01 | 0.186 | 0.186 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
5 | PSV-1303 | n-C4F6, c-C4F6 | G | 337 | 868 | 0.75 | 1 | E-1301/T-1301 | 0.049 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | Cooling Medium Failure | Conventional | KOSHA |  | 배출용량 산정케이스 재검토
6 | RD-1303 | n-C4F6, c-C4F6 | G | 337 | 2006 | 0.75 | 0.75 | E-1301/T-1301 | 0.049 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | Cooling Medium Failure | 파열판
7 | PSV-1304 | Brine | L | 0.1 | 3780 | 0.75 | 1 | E-1301 Tube BRR | 0.294 | 0.49 | 0.49 | A216 WCB | STS316 | ±0.015 이내 | SAFETY AREA (TO UPID-9903) | Thermal Expansion | Conventional | 액체방출
8 | PSV-1310 | Brine | L | 0.4 | 3780 | 0.75 | 1 | E-1302 Tube BRR | 0.294 | 0.49 | 0.49 | A216 WCB | STS316 | ±0.015 이내 | SAFETY AREA (TO UPID-9903) | Thermal Expansion | Conventional | 액체방출
9 | PSV-1311A/B | n-C4F6, c-C4F6 | G | 18.8 | 779 | 0.75 | 1 | C-1301A/B DIS | 0.314 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO C-1301A/B Suc | Closed Outlet | Conventional | KOSHA
10 | PSV-1312/AB | n-C4F6, c-C4F6 | G | 436 | 743 | 0.75 | 1 | DR-1301A/B | 0.314 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
11 | RD-1312A/B | n-C4F6, c-C4F6 | G | 436 | 1810 | 0.75 | 0.75 | DR-1301A/B | 0.314 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
12 | PSV-1315 | Hot Oil | L | 69.7 | 3120 | 0.75 | 1 | R-1301 Jacket | 0.294 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO H-1301 | External Fire | Conventional | 액체방출
13 | PSV-1319 | n-C4F6, c-C4F6 | G | 123 | 853 | 0.75 | 1 | V-1302 | 0.049 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
14 | RD-1319 | n-C4F6, c-C4F6 | G | 123 | 2175 | 0.75 | 0.75 | V-1302 | 0.049 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
15 | PSV-1322A/B/C | n-C4F6, c-C4F6 | G | 768 | 853 | 0.75 | 1 | V-1303A/B/C | 0.19 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
16 | RD-1322A/B/C | n-C4F6, c-C4F6 | G | 768 | 2208 | 0.75 | 0.75 | V-1303A/B/C | 0.19 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
17 | PSV-1332A/B | n-C4F6, c-C4F6 | G | 1309 | 1483 | 1 | 2 | T-1302A/B | 0.19 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
18 | RD-1332A/B | n-C4F6, c-C4F6 | G | 1309 | 4056 | 1 | 1 | T-1302A/B | 0.19 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
19 | PSV-1303A/B | CWR | L | 1.4 | 3639 | 0.75 | 1 | E-1304A/B Cooling Water side | 0.294 | 0.49 | 0.49 | A216 WCB | STS316 | ±0.015 이내 | SAFETY AREA (TO UPID-9903) | Thermal Expansion | Conventional | 액체방출
20 | PSV-1333 | n-C4F6, c-C4F6 | G | 896 | 1483 | 1 | 2 | V-1304 | 0.19 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
21 | RD-1333 | n-C4F6, c-C4F6 | G | 896 | 4032 | 1 | 1 | V-1304 | 0.19 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
22 | PSV-1334A~D | n-C4F6, c-C4F6 | G | 896 | 1899 | 1 | 2 | V-1305A~D | 0.19 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
23 | RD-1334A~D | n-C4F6, c-C4F6 | G | 896 | 3719 | 1 | 1 | V-1305A~D | 0.19 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
24 | PSV-1338 | n-C4F6, c-C4F6 | G | 525 | 851 | 0.75 | 1 | V-1306 | 0.19 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
25 | RD-1338 | n-C4F6, c-C4F6 | G | 525 | 1966 | 0.75 | 0.75 | V-1306 | 0.19 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
26 | PSV-1343 | n-C4F6, c-C4F6 | G | 18.6 | 777 | 1 | 2 | C-1302 DIS | 0.19 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO C-1302 Suc | Closed Outlet | Conventional | KOSHA |  |  | 안전밸브 용량계산서와 PID 노즐크기 불일치(어떤 기준으로 해야되는지?)
27 | PSV-1344A/B | n-C4F6, c-C4F6 | L | 7 | 4232 | 1/2 | 1 | P-1305A/B Suc Line | 0.19 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±3% 이내 | TO V-1307 | Thermal Expansion | Conventional | 액체방출
28 | RD-1344A/B | n-C4F6, c-C4F6 | L | 7 | 10312 | 1/2 | 1/2 | P-1305A/B Suc Line | 0.19 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO V-1307 | Thermal Expansion | 파열판 |  | 파열판 용량계산서 필요
29 | PSV-1345A/B | n-C4F6, c-C4F6 | L | 1.8 | 9253 | 1/2 | 1 | P-1305A/B Disch Line | 2.02 | 2.942 | 2.94 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | TO SCRUBBER | Thermal Expansion | Conventional | 액체방출
31 | RD-1345A/B | n-C4F6, c-C4F6 | L | 1.8 | 23463 | 1/2 | 1/2 | P-1305A/B Disch Line | 2.13 | 2.942 | 2.94 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | Thermal Expansion | 파열판
32 | PSV-1345C/D | n-C4F6, c-C4F6 | L | 1.54 | 10270 | 1/2 | 1 | P-1305A/B Disch Line | 2.13 | 2.942 | 2.942 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | TO SCRUBBER | Thermal Expansion | Conventional | 액체방출
33 | RD-1345C/D | n-C4F6, c-C4F6 | L | 1.54 | 25379 | 1/2 | 1/2 | P-1305A/B Disch Line | 2.13 | 2.942 | 2.942 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | Thermal Expansion | 파열판
34 | PSV-1346/1348 | Brine | L | 0.2 | 3780 | 0.5 | 1 | E-1303A/C Tube BRR | 0.294 | 0.49 | 0.49 | A216 WCB | STS316 | ±0.015 이내 | SAFETY AREA (TO UPID-9903) | Thermal Expansion | Conventional | 액체방출
35 | PSV-1349 | Brine | L | 0.2 | 3780 | 1/2 | 1 | E-1303B Tube BRR | 0.294 | 0.49 | 0.49 | A216 WCB | STS316 | ±0.015 이내 | SAFETY AREA (TO UPID-9903) | Thermal Expansion | Conventional | 액체방출
36 | PSV-1347A/B | n-C4F6, c-C4F6 | G | 1859 | 2249 | 1.5 | 2 | V-1307 | 0.19 | 0.49 | 0.49 | A351 CF8 | STS316 | ±0.015 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | Conventional | KOSHA
37 | RD-1347A/B | n-C4F6, c-C4F6 | G | 1859 | 9081 | 1.5 | 1.5 | V-1307 | 0.19 | 0.49 | 0.49 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | External Fire | 파열판
38 | PSV-5101A/B | n-C4F6, c-C4F6 | L | 9.8 | 4968 | 0.5 | 0.5 | 1/2"-P1-5104-BE1 | 1.96 | 2.94 | 2.94 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | TO SCRUBBER | Thermal Expansion | 스프링타입 | X | 고압가스
39 | RD-5101A/B | n-C4F6, c-C4F6 | L | 9.8 | 4968 | 0.5 | 0.5 | 1/2"-P1-5104-BE1 | 1.96 | 2.94 | 2.94 | A351 CF8 | STS316 | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | Thermal Expansion | 파열판 | X | 고압가스
40 | PSV-5102A/B | n-C4F6, c-C4F6 | L | 2.1 | 4968 | 0.5 | 0.5 | 1/2"-P1-5101-BE1 | 1.96 | 2.94 | 2.94 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | TO SCRUBBER | Thermal Expansion | 스프링타입 | X | 고압가스
41 | RD-5102A/B | n-C4F6, c-C4F6 | L | 2.1 | 4968 | 0.5 | 0.5 | 1/2"-P1-5101-BE1 | 1.96 | 2.94 | 2.94 | A351 CF8 | STS316 | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | Thermal Expansion | 파열판 | X | 고압가스
42 | PSV-5103A/B | n-C4F6, c-C4F6 | L | 2.1 | 4968 | 0.5 | 0.5 | 1/2"-P1-5101-BE1 | 1.96 | 2.94 | 2.94 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | TO SCRUBBER | Thermal Expansion | 스프링타입 | X | 고압가스
43 | RD-5103A/B | n-C4F6, c-C4F6 | L | 2.1 | 4968 | 0.5 | 0.5 | 1/2"-P1-5101-BE1 | 1.96 | 2.94 | 2.94 | A351 CF8 | STS316 | ±5% 이내 | TO SCRUBBER | Thermal Expansion | 파열판 | X | 고압가스
44 | PSV-5113 | n-C4F6, c-C4F6 | L | 2.1 | 4968 | 1/2 | 1/2 | 1/2"-P1-5108-AE1(EP) | 1.96 | 2.94 | 2.94 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | SCRUBBER | Thermal Expansion | Conventional | 액체방출
45 | RD-5113 | n-C4F6, c-C4F6 | L | 2.1 | 4968 | 1/2 | 1/2 | 1/4"-P1-5108-AE1(EP) | 1.96 | 2.94 | 2.94 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | SCRUBBER | Thermal Expansion | 파열판
46 | PSV-5114 | n-C4F6, c-C4F6 | L | 2.1 | 4968 | 1/2 | 1/2 | 1/4"-P1-5112-AE1(EP) | 1.96 | 2.94 | 2.94 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | SCRUBBER | Thermal Expansion | Conventional | 액체방출
47 | RD-5114 | n-C4F6, c-C4F6 | L | 2.1 | 4968 | 1/2 | 1/2 | 1/4"-P1-5112-AE1(EP) | 1.96 | 2.94 | 2.94 | 316SS | 316LSS | ±5% 이내 | SCRUBBER | Thermal Expansion | 파열판

## 분석실
|  | 안전밸브 및 파열판 명세 | [11 empty] | 문서 번호 |  | JS-PSM-224
[14 empty] | 제•개정 일자 |  | 2023-11-01
[공정명 : 분석실] (DWG. J1-PID-5105)
No. | 계기번호 | 내용물 | 상태 | 배출용량 (kg/hr) | 정격용량 (kg/hr) | 노즐크기 |  | 보호기기 압력 |  |  | 안전밸브 등 |  |  | 정밀도 (오차 범위) | 배출 연결 부위 | 배출 원인 | 형식
[6 empty] | 입구 (inch) | 출구 (inch) | 기기 번호 | 운전 (MPa) | 설계 (MPa) | 설정 (MPa) | 몸체 재질 | TRIM 재질
1 | PSV-5109 | Ar | G | 235.6 | 632 | 0.5 | 3/4 | 1/4"-Ar-5137-AE1 | 0.55 | 0.98 | 0.98 | BC6 | STS304 | ±3% 이내 | 대기방출 | Regulator 파손 | 스프링타입 | X | 고압가스
2 | PSV-5110 | H2 | G | 26.3 | 144 | 0.5 | 0.5 | 1/4"-H-5138-AE1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | A351 CF8 | STS304 | ±3% 이내 | 대기방출 | Regulator 파손 | 스프링타입 | X | 고압가스
3 | PSV-5111/5104 | He | G | 74.5 | 199 | 0.5 | 3/4 | 1/4"-He-5139-AE1 | 0.55 | 0.98 | 0.98 | BC6 | STS304 | ±3% 이내 | 대기방출 | Regulator 파손 | 스프링타입 | X | 고압가스
4 | PSV-5112 | Air | G | 200.6 | 498 | 0.5 | 3/4 | 1/4"-Air-5140-AE1 | 0.55 | 0.98 | 0.98 | BC6 | STS304 | ±3% 이내 | 대기방출 | Regulator 파손 | 스프링타입 | X | 고압가스
Note on C9: 폭발반경계산필요 필요분출면적 확인

## Utility
|  | 안전밸브 및 파열판 명세 | [11 empty] | 문서 번호 |  | JS-PSM-224
[14 empty] | 제•개정 일자 |  | 2023-11-01
[공정명 : 분석실] (DWG. J1-PID-5104/9601A/9701B)
No. | 계기번호 | 내용물 | 상태 | 배출용량 (kg/hr) | 정격용량 (kg/hr) | 노즐크기 |  | 보호기기 압력 |  |  | 안전밸브 등 |  |  | 정밀도 (오차 범위) | 배출 연결 부위 | 배출 원인 | 형식
[6 empty] | 입구 (inch) | 출구 (inch) | 기기 번호 | 운전 (MPa) | 설계 (MPa) | 설정 (MPa) | 몸체 재질 | TRIM 재질
1 | PSV-5104 | He | G | 82.5 | 434 | 1/2 | 1/2 | He BUNDLE | 0.8 | 1.5 | 0.98 | A351 CF8 | STS316 | ±3% 이내 | SAFETY AREA (대기방출) | Regulator 파손 | 스프링타입 | X
2 | PSV-9508A/B | Refrigerant (R-507A) | G | 18136 | 22217 | 32A | 32A | CH-9501A/B | 1.2~2.1 | 2.8 | 4.2 | C3604 | SM45C | ±3% 이내 | SAFETY AREA (대기방출) | Discharge block | 스프링타입
3 | PSV-9601A/B | Air | G | 1694 | 2778 | 2 | 2 | AC-9601 | 0.32 | 0.45 | 0.45 | C3771 | Brass | ±3% 이내 | SAFETY AREA (대기방출) | Discharge block | 스프링타입
4 | PSV-9602A/B | Air | G | 1694 | 2778 | 2 | 2 | AC-9601 | 0.32 | 0.45 | 0.45 | C3771 | Brass | ±3% 이내 | SAFETY AREA (대기방출) | Discharge block | 스프링타입
5 | PSV-9603A/B | Air | G | 1694 | 2599 | 2 | 2 | AC-9601 | 0.82 | 1.16 | 0.92 | C3771 | Brass | ±3% 이내 | SAFETY AREA (대기방출) | Discharge block | 스프링타입
6 | PSV-9604 | Air | G | 2808.2 | 3691 | 1 1/2 | 2 | AR-9601 | 0.686 | 0.883 | 0.883 | A351 CF8 | STS316 | ±3% 이내 | SAFETY AREA (대기방출) | External Fire | 스프링타입
7 | PSV-9611 | Air | G | 1694 | 3231 | 2 | 2 | AR-9602 | 0.88 | 0.97 | 0.92 | C3771 | Brass | ±3% 이내 | SAFETY AREA (대기방출) | Discharge block | 스프링타입
8 | PSV-9621 / PSV-9622 | Air | G | 1694 | 1992 | 40A | 40A | AF-9601A/B | 0.7 | 0.97 | 0.96 | C3771 | C3064 | ±3% 이내 | SAFETY AREA (대기방출) | Discharge block | 스프링타입
9 | PSV-9623 / PSV-9624 | Air | G | 1694 | 6189 | 40A | 40A | AD-9601A/B | 0.7 | 0.99 | 0.9 | FCD 450 | SUS304+ST | ±3% 이내 | SAFETY AREA (대기방출) | Discharge block | 스프링타입
10 | PSV-9625 / PSV-9626 | Air | G | 1694 | 1992 | 40A | 40A | AF-9602A/B | 0.7 | 0.97 | 0.96 | C3771 | C3064 | ±3% 이내 | SAFETY AREA (대기방출) | Discharge block | 스프링타입
11 | RD-9701 | N2 | G |  |  | 4 | 4 | TK-9701 | 0.05torr | 양압 |  | A351 CF8 | STS316 |  | SAFETY AREA | 탱크내조 진공 FAIL | 블러스트디스크 | X | 고압가스
12 | PSV-9701A/B | N2 | G | 112 | 2839 | 1 | 1 | N2 C LINE | 1.2 | 1.76 | 1.76 | A351 CF8 | STS316 | ±3% 이내 | SAFETY AREA | 탱크내조,배관파열 | 블러스트디스크 | X | 고압가스
13 | PSV-9702 | N2 | G | 112 | 1007 | 1 | 1 | N2 C LINE | 1.2 | 1.76 | 1.76 | A351 CF8 | STS316 | ±3% 이내 | SAFETY AREA | 탱크내압상승 | 스프링식 | X | 고압가스
14 | PSV-9703 | N2 | G | 112 | 1360 | 1 | 1 | N2 B LINE | 2 | 2.41 | 2.41 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | SAFETY AREA | 라인압력상승 | 스프링식 | X | 고압가스
15 | PSV-9704 | N2 | G | 112 | 1007 | 1/2 | 1/2 | N2 H LINE | 1.2 | 1.76 | 1.76 | A351 CF8 | STS316 | ±3% 이내 | SAFETY AREA | 라인압력상승 | 스프링식 | X | 고압가스
16 | PSV-9705 | N2 | G | 112 | 1360 | 1 | 1 | N2 B LINE | 2 | 2.41 | 2.41 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | SAFETY AREA | 라인압력상승 | 스프링식 | X | 고압가스
17 | PSV-9706 | N2 | G | 112 | 1360 | 1 | 1 | N2 G LINE | 2.41 | 2.41 | 2.41 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | SAFETY AREA | 라인압력상승 | 스프링식 | X | 고압가스
18 | PSV-9707 | N2 | G | 112 | 1007 | 1 | 1 | N2 K LINE | 1.2 | 1.76 | 1.76 | A351 CF8 | STS316 | ±3% 이내 | SAFETY AREA | 라인압력상승 | 스프링식 | X | 고압가스
19 | PSV-9708 | N2 | G | 112 | 1360 | 1 | 1 | N2 I LINE | 2 | 2.41 | 2.41 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | SAFETY AREA | 라인압력상승 | 스프링식 | X | 고압가스
20 | PSV-9709A/B | N2 | G | 1535 | 3207 | 0.5 | 0.5 | 1"-NG-9703-AB-1 | 1.2 | 2 | 2 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | SAFETY AREA | 라인압력상승 | 스프링식 | X | 고압가스
21 | PSV-9710A/B | N2 | G | 1877 | 3207 | 0.5 | 0.5 | EH-9701A | 1.2 | 2 | 2 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | SAFETY AREA | 라인압력상승 | 스프링식 | X | 고압가스
22 | PSV-9711A/B | N2 | G | 1877 | 3207 | 0.5 | 0.5 | EH-9701B | 1.2 | 2 | 2 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | SAFETY AREA | 라인압력상승 | 스프링식 | X | 고압가스
23 | PSV-9712A/B | N2 | G | 1877 | 3207 | 0.5 | 0.5 | 2"-NG-1309-AB1 | 1.2 | 2 | 2 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | SAFETY AREA | 기화기압력상승 | 스프링식 | X | 고압가스
24 | PSV-9713A/B | N2 | G | 1877 | 3207 | 0.5 | 0.5 | 2"-NG-1309-AB1 | 1.2 | 2 | 0.97 | A351 CF8 | STS316 | ±3% 이내 | SAFETY AREA | 라인압력상승 | 스프링식 | X | 고압가스
25 | PSV-9714A/B | N2 | G | 1877 | 3207 | 0.5 | 0.5 | 2"-NG-9701-AB1 | 1.2 | 2 | 2 | A351 CF8 | STS316 | ±2% 이내 | SAFETY AREA | 라인압력상승 | 스프링식 | X | 고압가스
26 | PSV-9715A/B | N2 | G | 1877 | 3207 | 0.5 | 0.5 | 2"-NG-9701-AB1 | 0.89 | 0.97 | 0.97 | A351 CF8 | STS316 | ±3% 이내 | SAFETY AREA | 라인압력상승 | 스프링식 | X | 고압가스
27 | PSV-9901A/B | KOH | L | 34.3 | 4659 | 1/2 | 1 | P-9901A/B Disch Line | 0.392 | 0.549 | 0.549 | A351 CF8 | STS316 | ±3% 이내 | P-9901A/B Suc | 라인압력상승 | 스프링식
Note on D13: n-C4F6, c-C4F6 →Air
Note on M13: P&ID 수정필요 0.9MPa로 되어있음

## HOU
|  | 안전밸브 및 파열판 명세 | [11 empty] | 문서 번호 |  | JS-PSM-224
[14 empty] | 제•개정 일자 |  | 2023-11-01
[공정명 : HOT OIL UNIT] (DWG. J1-PID-70KW-D0-R02)
No. | 계기번호 | 내용물 | 상태 | 배출용량 (kg/hr) | 정격용량 (kg/hr) | 노즐크기 |  | 보호기기 압력 |  |  | 안전밸브 등 |  |  | 정밀도 (오차 범위) | 배출 연결 부위 | 배출 원인 | 형식
[6 empty] | 입구 (inch) | 출구 (inch) | 기기 번호 | 운전 (MPa) | 설계 (MPa) | 설정 (MPa) | 몸체 재질 | TRIM 재질
1 | PSV-1373 | HOT OIL | L | 128.3 | 15884 | 25A | 40A | E-1371 | 0.3 | 1 | 0.98 | A216 WCB | 304SS+Stelited | ±3% 이내 | D-1372 | 열팽창 | 스프링식
2 | PSV-1377 | HOT OIL | L | 114 | 1866 | 20A | 25A | D-1371 | 0.15 | 0.18 | 0.176 | A216 WCB | 304SS+Stelited | ±3% 이내 | D-1372 | 열팽창 | 스프링식
3 | PSV-1383 | HOT OIL | L | 1779.5 | 2603 | 25A | 25A | P-1372 | 0.3 | 0.343 | 0.343 | A216 WCB | 304SS+Stelited | ±3% 이내 | P-1372 Inlet | 출구 차단 | 스프링식

## 추출 데이터
항목 | 값
(DOC. NO. | J1-IN-DS-1001-0002)
PROJECT NAME | JI PROJECT
CLIENT | JINSUNG ENG CO., LTD.
LOCATION | GOESAN, KOREA
VENDOR | INSTPIA SYSTEM CO., LTD.
PROJECT | J1 PROJECT CUSTOMER
24 MW/SG 1.3 MW | 276.3 / SG
24 MW/SG MW | 276.3 / SG
REQUIRED SIZE BY CLIENT | 0.5 in
RECOMMENDED SIZE BY VENDOR | 0.5 in